3517-2

2005

NORMA

ARGENTINA

IRAM

3517-2*

Tercera edición

2005-12-23

Extintores (matafuegos) manuales

y sobre ruedas

Parte 2: Dotación, control, mantenimiento

y recarga

Portable and wheeled fire extinguishers

Part 2: Provision, control, maintenance and recharging

*	Corresponde a la revisión de la edición de Noviembre de 2000, la

que esta Tercera Edición anula y reemplaza.

Referencia Numérica:

IRAM 3517-2:2005

g) Las mangas que hayan cumplido el ensayo

se deben secar inmediatamente. Si para el

secado se utiliza calentamiento, la tempera-

tura no debe ser mayor que 65 °C.

h) Las mangas que no cumplan el ensayo

hidrostático se deben destruir.

4.3.3.8  Registro de los ensayos. En los cilin-

dros de extintores de dióxido de carbono que

hayan cumplido con el ensayo hidrostático de

acuerdo con los requisitos de las normas IRAM

correspondientes, se debe estampar el mes y

el año en que se lo efectuó.

4.4  Pintura

Todo extintor que ingrese para el proceso de

mantenimiento definido en la presente norma

debe someterse al proceso de pintura en los

casos siguientes:

•	cuando presente oxidación;

•	cuando el deterioro por desprendimientos, ra-

yones, etc., permita ver la superficie del metal

base;

•	cuando se note pérdida de brillo considerable

o color diferente del establecido en la norma

de fabricación correspondiente;

•	cuando el extintor haya sido repintado par-

cialmente y se note diferencia de color entre

la pintura base y la aplicada;

4.5  Inutilización

4.5.1  Se debe proceder a inutilizar un equipo

cuando así corresponda, según lo determinado

por la presente norma. Se debe asegurar que

el retiro de servicio tenga carácter permanente

e irreversible.

4.5.2  Procedimiento

4.5.2.1  Agente extintor. Debe ser retirado del

equipo y su disposición final debe ser realizada

de acuerdo con las reglamentaciones legales

vigentes de protección ambiental.

IRAM 3517-2:2005

4.5.2.2  Cilindro expulsor. Se debe vaciar su

contenido y en un lugar visible, se le deben

practicar como mínimo dos orificios, cada uno

de diámetro 10 mm, o mayor.

4.5.2.3  Recipiente. Una vez vacío, en un lugar

visible, se le deben practicar como mínimo dos

orificios, cada uno de diámetro 10 mm, o mayor.

4.5.2.4  Marcado. Se debe pintar en ambos un

cartel con la leyenda NO APTO en color amarillo.

4.5.2.5  Documentación. Al devolver el equipo

inutilizado a su propietario, se debe adjuntar

una nota que indique que el mismo ha sido

destruido por no cumplir con la presente norma,

y los motivos del no cumplimiento.

4.5.3  Aquellos extintores de fabricación nacio-

nal cuyas características constructivas no estén

abarcadas por las normas del capítulo de nor-

mas para consulta, deben quedar fuera de

servicio a partir de la fecha del próximo venci-

miento de su carga, debiendo ser inutilizados

según los procedimientos indicados en la pre-

sente, salvo que la autoridad de aplicación fije

otros criterios.

Los equipos de fabricación extranjera no están

alcanzados por el párrafo anterior, debiendo

cumplir como mínimo los requisitos de la pre-

sente norma.

5  ORGANISMOS DE CONTROL

5.1  La metodología de control debe ser la que

se indica en los párrafos siguientes, adaptán-

dose a las metodologías particulares de los

diferentes organismos de la jurisdicción corres-

pondiente y diferentes autoridades de aplica-

ción.

5.2  Metodología

5.2.1	Dotación. En cada propiedad se debe

controlar si ha sido determinada correctamente

la dotación y si están instalados todos los equi-

pos requeridos.

15